## 2218016-1005
Field_ID | Flushed_Y/N | Laboratory_Sample_ID | Laboratory_Name | Lab_Certification_ID | Date_Sampled | Time_Sampled | Analytical_Method | Date_of_Analysis | Time_of_Analysis | Concentration_in_ug/L | Reporting_Limit_ug/L | Dilution_Factor | Digested_Y/N | Qualifier
HES-FIELD BLANK | N | 2218016001 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:15 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:21 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-201-SB-P | N | 2218016002 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:16 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:24 | 3.4 | 2 | 1 | Y
HES-01-203-SB-P | N | 2218016003 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:18 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:26 | 2.6 | 2 | 1 | Y
HES-01-205-SB-P | N | 2218016004 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:19 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:29 | 2.1 | 2 | 1 | Y
HES-01-207-SB-P | N | 2218016005 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:20 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:32 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-209-SB-P | N | 2218016006 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:22 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:34 | 2.1 | 2 | 1 | Y
HES-01-H 211-DW-P | N | 2218016007 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:23 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:37 | 10.5 | 2 | 1 | Y
HES-01-212-SB-P | N | 2218016008 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:24 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:40 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-H 301-DW-P | N | 2218016009 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:26 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:42 | 6 | 2 | 1 | Y
HES-01-301-SB-P | N | 2218016010 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:27 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:56 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-302-SB-P | N | 2218016011 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:28 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 4:59 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-304-SB-P | N | 2218016012 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:29 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 5:01 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-306-SB-P | N | 2218016013 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:30 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 5:04 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-H 304-WC1-P | N | 2218016014 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:32 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 5:07 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-H 304-WC2-P | N | 2218016015 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:33 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 12:44 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-H 304-WC3-P | N | 2218016016 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:36 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 12:52 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-H 304-BOTTLE-P | N | 2218016017 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:37 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 12:55 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-303-TF-P | N | 2218016018 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:38 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 12:57 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-305-SB-P | N | 2218016019 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:39 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 13:00 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-308-SB-P | N | 2218016020 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:40 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 13:03 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-KIT-FP1-P | N | 2218016021 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:42 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 13:05 | 7.4 | 2 | 1 | Y
HES-01-KIT-FP2-P | N | 2218016022 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:43 | EPA 200.8 | 2017-03-30 | 13:08 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-01-KIT-FP3-P | N | 2218016023 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:44 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 4:36 | 12.2 | 2 | 1 | Y
HES-01-KIT-FP4-P | N | 2218016024 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:44 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 4:39 | 7.1 | 2 | 1 | Y
HES-01-KIT-FP5-P | N | 2218016025 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:45 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 4:41 | 24.2 | 2 | 1 | Y
HES-01-KIT-FP6-P | N | 2218016026 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:45 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 4:50 | 2.1 | 2 | 1 | Y
HES-01-KIT-KT-P | N | 2218016027 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:46 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 4:52 | 23.9 | 2 | 1 | Y
HES-02-101-SB1-P | N | 2218016028 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:49 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 4:55 | 2.9 | 2 | 1 | Y
HES-02-101-TF-P | N | 2218016029 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:49 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:03 | 2.9 | 2 | 1 | Y
HES-02-H 101-DW-P | N | 2218016030 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:51 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:06 | 8.3 | 2 | 1 | Y
HES-02-401-NS1-P | N | 2218016031 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:54 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:14 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-02-401-NS2-P | N | 2218016032 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:54 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:17 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-02-401-NBF-P | N | 2218016033 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:55 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:19 | 4.2 | 2 | 1 | Y
HES-02-405-TF-P | N | 2218016034 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:58 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:22 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-02-H 105-DW1-P | N | 2218016035 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 5:59 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:25 | 6.7 | 2 | 1 | Y
HES-02-H 105-DW2-P | N | 2218016036 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:00 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:27 | 5.9 | 2 | 1 | Y
HES-02-102-SB-P | N | 2218016037 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:01 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:36 | 5.7 | 2 | 1 | Y
HES-02-105-SB-P | N | 2218016038 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:03 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:38 | 4.5 | 2 | 1 | Y
HES-02-107-SB-P | N | 2218016039 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:04 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:41 | 4.9 | 2 | 1 | Y
HES-02-104-SB-P | N | 2218016040 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:05 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:44 | 5.9 | 2 | 1 | Y
HES-02-H 109-DW-P | N | 2218016041 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:06 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:46 | 2.3 | 2 | 1 | Y
HES-02-109-SB-P | N | 2218016042 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:07 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:49 | 4.8 | 2 | 1 | Y
HES-02-106-SB-P | N | 2218016043 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:08 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:52 | 4.5 | 2 | 1 | Y
HES-02-H 112-DW-P | N | 2218016044 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:09 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:55 | 7.4 | 2 | 1 | Y
HES-02-112-SB-P | N | 2218016045 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:10 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 5:57 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-02-113-SB-P | N | 2218016046 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:11 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:00 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
HES-02-114-SB-P | N | 2218016047 | ALS | NJ PA010 | 2017-03-23 | 6:11 | EPA 200.8 | 2017-03-31 | 6:08 | < 2.0 | 2 | 1 | Y | ND
Exceeds EPA Action Limit ( > 15ppb)
Bldg ID - Room / Location ID / Floor - Outlet Type - (P)rimary / (F)lush / Number in Sequence
OUTLET TYPE
BF = Bathroom Faucet
CF = Classroom Faucet
DW = Drinking Water Fountain
FP = Food Prep
HS = Hand Sink
IM = Ice Machine
KC = Kitchen Outlet, Cold
KT= Kettle
SB = Sink/Bubbler Combination
TF = Teachers Faucet
WC = Water Cooler